四川省仪陇中学校

10KV供配电设备检测维护方案及报价

- 各潜在供应商：

- 本单位需对新政校区10KV供配电设备检测维护进行协议询价，望你公司于2025年5月24日18时（询价截止时间）将本询价单密封提交给我单位，同时公司需提供营业执照及法人证书复印件、公司相关检测维护资质和具体操作专业人员等相关资质材料。

- 一、检测维护内容

- 1.仪陇中学校（新政校区）供配电设备及其室内线路和科技楼中心机房UPS电源的检测维护。

2.详细检测维护内容见《四川省仪陇中学校10KV供配电设备检测维护内容清单》。

- 3.供配电系统设备及零部件的除尘、检查、维护及处理。

- 二、检测维护方案及承诺

- 报价单位需拟定检测维护方案及检测维护承诺；内容需含单个单项零配件免费额度，检测维护应急处理响应时间等。

- 三、检测维护大项报价

- 2025年四川省仪陇中学校10KV供配电设备检测维护内容清单

| 序号 | 设备名称 | 检测内容 | 单位 | 工程量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 低压开关柜 | 1、避雷器绝缘电阻测试 2、避雷器U1ma测试 3、避雷器泄露电流测试 4、高压耐压测试 5、继电保护精度测试 6、继电保护逻辑测试 7、继电保护整组传动 8、二次回路绝缘测试 9、设备保养、清灰、螺栓紧固、加润滑油、涂抹导电膏 | 台 | 66 |  |  |  |
| 2 | SVG电源补偿柜 | 按《DLT 596-2021电力设备预防性试验规程》执行 | 台 | 8 |  |  |  |
| 3 | 高压开关柜 | 1、断路器绝缘电阻测试 2、断路器三相回路导电电阻测试 3、避雷器绝缘电阻测试 4、避雷器U1ma测试 5、避雷器泄露电流测试 6、高压互感器绝缘电阻测试 7、高压互感器耐压测试 8、继电保护精度测试 9、继电保护逻辑测试 10、继电保护整组传动 11、二次回路绝缘测试 12、设备保养、清灰、螺栓紧固、 加润滑油、涂抹导电膏 | 台 | 35 |  |  |  |
| 4 | 直流屏-MT8000 | 按《DLT 596-2021电力设备预防性试验规程》执行 | 台 | 2 |  |  |  |
| 5 | 变压器 | 1、变压器散热风机检查 2、温控仪高温报警功能检查 3、温控仪超高温跳闸功能检查 4、变压器防护外罩壳、检修门检查 5、支撑绝缘瓷瓶 6、接地系统检查 7、比差测试 8、绕组直流电阻检测 9、绕组绝缘电阻值检测 10、工频耐压试验 11、设备保养、清灰、螺栓紧固 | 台 | 11 |  |  |  |
| 6 | 有源滤波柜 | - 测试环境温度和湿度，确保在设备允许范围之内； - 2、对设备内部进行全面清洁，包括电路板、元件、线槽等部位的灰尘和杂物； 3、检查接触器，确保动作自； 4、检查熔断器，确保所有熔断器正常； 5、检测冷却风扇； 6、检测直测电容。 | 台 | 8 |  |  |  |
| 7 | 全校UPS电源 | - 检测UPS电池和机头，确保UPS运行正常； - 对UPS设备机头进行安全检测，对设备进行除尘清洁。 | 套 | 9 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 大写： |  |  |  |  |  |  |  |

- 四、检测维护要求

- 1.本报价包含但不限于检测维护、巡检及安全等的全部费用；

2.变压器的检查频率一年一次、高压柜一年一次、设备巡检每季度一次；重大活动和节假日前进行巡检；

3.完成后出具检测报告2份；巡检记录表2份；

4.通过检测，如发现有损坏或需更换的元器件或材料，只收元器件部件费或材料费，免人工费。

- 五、特别说明：

- 1.本方案及报价单是本单位最终确定协议供应商主要依据，各供应商填写内容必须按要求清晰完整，清单填不下可另附同表格清单、如有涂改，应加盖公章。

- 2.各供应商报价应为一口价，报价后密封不得更改；

- 3.各供应商需填写联系人、 联系电话等；

- 4.供应商如未将本询价单在截止时间前提交给本单位，视为自动放弃参与本次检查维护采购的权力。

- 5.联系方式：

- 联系人：周老师   联系电话：15808171025

- 联系地址：仪陇县新政镇育英大道39号（四川省仪陇中学校新政校区）

- 报价资料送至：科技楼607室

- 四川省仪陇中学校

- 2025年5月21日